江苏师范大学防雷设施隐患问题及整改说明

一、隐患区域：江苏师范大学泉山校区

二、隐患问题：

（一）教19号楼屋面风机箱无直击雷防护；部分空调外机未接地。屋面非金属设备处于接闪器保护范围之外，遭受雷击时引燃屋面设备，引起火灾。

整改建议：依据GB50057-2010规范第4.5.7.2要求：不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它突出由接闪器形成的平面0.5M以上时要求附加增加接闪器的保护措施即安装接闪杆（避雷针）。

（二）重点实验楼屋面需安装一支接闪杆保护屋面设备。教21号楼屋面风机箱无直击雷防护；接闪带倒伏、线带缠绕、楼梯间顶缺少接闪带。屋面非金属设备处于接闪器保护范围之外，遭受雷击时引燃屋面设备，引起火灾。

整改建议：依据GB50057-2010规范第4.5.7.2要求：不处在接闪器保护范围内的非导电性屋顶物体，当它突出由接闪器形成的平面0.5M以上时要求附加增加接闪器的保护措施即安装接闪杆（避雷针）；取消接闪带上缠绕的电气线缆；接闪带应安装到位。

（三）敬远楼7号楼屋面避雷网格断开、锈蚀；天井网架接地断开。网格断开后失去对屋面的防雷保护作用。天井网架为金属构件，接地后可以起到防雷效果。

整改建议：断开的接闪网格按规范要求焊接。天井网架与接闪带焊接，满足接地要求。

（四）教13号楼接闪带断开、倒伏、锈蚀。

整改建议：接闪带应形成闭合回路；平正顺直，支架应固定可靠。

（五）学生宿舍北区1#楼引下线断开锈蚀严重。引下线是用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷，并应经最短路径接地。圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80 mm2 .

整改建议：按规范要求重新敷设引下线。

（五）泉山校区第一食堂无直击雷防护措施。遭受雷击可能发生混凝土碎块坠落伤人等事故隐患；

整改建议：应安装直击雷防护措施（接闪带或接闪杆）。因接闪带施工过程复杂，造价与接闪杆相当且接闪效果不及接闪杆，建议安装接闪杆满足防雷需求。

（六）泉山校区第三食堂无直击雷防护措施。遭受雷击可能发生混凝土碎块坠落伤人等事故隐患；

整改建议：应安装直击雷防护措施（接闪带或接闪杆）。因接闪带施工过程复杂，造价与接闪杆相当且接闪效果不及接闪杆，建议安装接闪杆满足防雷需求。