江苏师范大学消防设施维保项目有关要求

一、维保的范围

江苏师范泉山校区的敬文图书馆、静远楼、游泳馆及体育馆、云龙校区语科院教学楼的消防设施进行全面的检测与维护保养。

二、维保的项目：

1.火灾自动报警系统

2.消防供水设施

3.消火栓灭火系统

4.自动喷淋灭火系统

5.防排烟系统

6.火灾应急照明和疏散指示标志

7.应急广播系统

8.消防专用电话

9.防火分隔设施

10.消防电梯

11.气体灭火系统

三、维保的要求：

| 分类 | 维护保养要求 |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1.每月检查.维修保养火灾报警控制器自检功能.消音复位功能.故障报警功能.火灾优先功能.报警记忆功能和主备电源自动转换功能。 2.每月检查.维修保养消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器.联动控制器.层显（或区域控制器）.探测器.手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 3.每月检查电话插孔.重要场所的对讲电话.播音设备.扬声器等是否处于正常完好状态。 4.每月检查.维修保养下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态功能。 （4）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，每次抽检两层。 （5）试验手动报警按钮报警功能，每次抽检完整两层。 （6）对主机备用电源进行充放电试验。 （7）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 消防供水设施 | （1）每月检查消防水池.水箱的水位及水压是否处于正常完好状态。 （2）每月检查消防水泵的运行.启停.远程操作及压力是否处于正常完好状态。 （3）每月检查消防增压稳压设备的运行.启停及压力是否处于正常完好状态。 |
| 消火 栓灭 火系 统 | 1.每月检查.维修保养消防泵房工作环境及消防泵.稳压设备.电源控制柜.管网.阀门.水泵接合器.室内外消火栓.储水设施等是否处于正常完好状态。 2.每月检查下列功能： （1）启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主.备泵的切换功能。 （2）试验远距离启泵按钮启动消防泵，每次抽检两层，每层抽检不少于4个。 （3）楼顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 自动喷水灭火系统 | 1.每月检查.维修保养消防泵房工作环境及消防泵.稳压设备.电源控制柜.湿式报警阀.管网阀门.喷头.水泵接合器.储水设施等是否处于正常完好状态。试验消防泵是否能正常工作。 2.每月检查.维修保养下列功能： （1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主.备泵的切换功能。 （2）利用报警阀上的放水试验阀放水，试验系统的供水情况。 （3）利用末端试水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能.自动启泵功能和信号显示，每次抽检完整两层。 |
| 防排烟 系 统 | 1.每月检查.维修保养送风.排烟机房工作环境以及送风机.排烟机.电源控制柜.送风口.排烟口.防火阀等是否处于正常完好状态。 2.每月检查.维修保养下列功能： （1）试验自动方式打开排烟口.启动送风机.排烟机，每次抽检完整两层。 （2）试验自动方式关闭空调系统.电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，每次抽检完整两层。 |
| 应急照明疏散指示系 统 | 1.每月检查.维修保养安全出口.疏散通道.重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于完好状态。 2.每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。每次抽检完整两层。 |
| 应急广播消防通讯 | 1.每月检查电话插孔.重要场所的对讲电话.播音设备.扬声器等是否处于正常完好状态。 2.每月检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，每次抽检完整两层。 （2）试验选层广播。每次抽检完整两层。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 防火 分隔 系统 | 1.每月检查.维修保养防火门.防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物，门能否处于正常启.闭状态，门的附件是否齐全完好。 2.每月检查.维修保养下列功能： （1）试验自动方式启动防火门.防火卷帘门。每次抽检完整两层。 （2）用手动按钮启动防火卷帘门。每次抽检完整两层。 |
| 消 防 电 梯 | 1.检查消防电梯迫降按钮.消防电源及切换设备处正常完好状态。 2.在自动和远程控制状态下，能够对非消防电源进行切断，事故照明投入使用。 |
| 气体 灭火 系统 | （1）检查保养气体控制屏,保证正常运行。 （2）检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。 （3）检查试验手动和自动放气装置是否正常。 （4）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。 （5）每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。 （6）每季度检查试验手动和自动放气装置。 （7）每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。 |
| 乙方每半年对维保范围内的消防设施要进行一次全面的测试，并出具一份较为详细的维保方案书；做好维保范围内消防自动化设施、器材（如喷淋、消防给水设施等）冬季期间的防冻措施。 |

1.保养合同期内，乙方至少派出具有执业资质的2名维护保养人员每月对甲方消防设备设施按上述要求（即江苏省建筑消防设施日常检查维修保养要求）进行全面的维护保养，并做好维护保养记录。乙方派出的2名维护人员在对甲方进行维保前，甲方将对其考核，通过后方能对甲方的消防设施进行维保，考核通过的维保人员一旦确定，乙方合同期内不能随意更换维保人员，但甲方可根据维保人员后期工作能力及态度随时提出更换。更换的新维保人员必须经过甲方考核通过后才能对甲方消防设施进行维保。

2.保养合同期内，乙方派出1名维护保养人员驻点，按甲方的要求对甲方消防设备设施进行每周不少一次的全面巡查，并做好巡查记录。普通故障保证在12小时内修复；需更换设备时，属于备品备件的维修在24小时内完成；需厂家提供的设备，保证在120小时内完成。维修及更换部件的少于或等于200元的乙方承担，更换的部件费用(不含工时费.税费)市场价超过200元由甲方承担）由甲方承担。如需乙方代为购买主件.器材，乙方须承诺不高于市场价格提供给甲方。如需更换整套设备系统由乙方提出书面申请，甲方经过验证按程序更换；如果甲方设施设备出现故障能修好而乙方要求更换整套设备，甲方经第三方认定确认能修好（维修总价不得超出该设备总价的30%）不需要更换，乙方须承担甲方找第三方维修所支付的所有费用。

江苏师范大学消防设施检测项目有关要求

一、检测的范围

江苏师范在学泉山校区的敬文图书馆.静远楼.游泳馆及体育馆.云龙校区语科院教学楼的消防设施进行全面的检测与维护保养。

二、检测的项目：

具体内容见附件《江苏师范大学消防设施基本情况》。

1.火灾自动报警系统

2.消防供水设施

3.消火栓灭火系统

4.自动喷淋灭火系统

5.防排烟系统

6.火灾应急照明和疏散指示标志

7.应急广播系统

8.消防专用电话

9.防火分隔设施

10.消防电梯

三.检测的依据：

《消防联动控制系统》（GB16806）.《建筑消防设施检测技术规范》(GA503-2004).《建筑设计防火规范》(GB50016-2006).《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013).《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）.《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）.《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166）.《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263）.《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338）.《消防给水及消防系统技术规范》（GB50974）.《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）及相关消防法规和现行消防技术标准。

结论判定规则：按照《建设工程消防验收评定规则》(GA836-2009)执行；技术服务报告形式参照《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-100-2015）相关形式制作。

检测方案及服务要求要包括：

四.检测服务要求

1.检测工作组由不少于5人组成，包括一级注册消防工程师1人（可由下述初级或以上建（构）筑物消防员中的1人兼任），中级以上建（构）筑物消防员2人，初级或中级以上3人；

2.检测人员要按照国家.行业及市地方的有关规范.规程.标准的要求检测，当国家.行业及市地方规范规程.标准存在不一致时，以要求更严格者为准。

3.技术支持和售后服务：合同期内，乙方必须根据甲方要求提供技术服务，在接到甲方问题报告后，一般应在24小时内解决，并在问题解决后24小时内提交报告，分析.说明问题种类.问题原因.问题解决方法及造成的损失等情况。

4.提供12个月的消防技术保障服务，全过程跟踪及指导专业性.规范性的整改工作。

5.自合同签订之日起30天之内完成对服务范围内消防设施进行全面检测，并向甲方出具完整而详细的建筑消防设施检测报告（含检测结论说明），至后的每月的最后一周内向甲方出具详细的月检报告书。