公寓服务中心消防设施设备维修更换清单
	消防器材

名称
	新增
	更换
	维修
	数量
	地 点

(注明楼宇、楼层、房号)
	申请

理由

	安全指示灯
	
	
	√
	114
	0#南523安全指示灯脱落、0#北124、国1东单元1楼，国1西单元5楼、国1中单元1楼、10号楼三层309门口、13号楼三层309门口、20#2楼西楼梯口、20#3楼西楼梯口、20#615门旁、21#2楼楼梯口、21#204门旁、21#303对面、21#4楼仓库旁、21#503对面、21#604门旁、22#3楼、22#605门旁、24#四层走廊北仓库门口安全指示灯不亮、29#612 门口安全指示灯不亮、30# 一层走廊北窗口及30#602门口安全指示灯不亮、31#313六层东楼梯门口安全指示灯不亮、26#603门口安全出口指示灯牌坏已拆掉、27#一层浴室门口安全出口指示灯坏、27#四层指向安全出口指示灯坏 、27#604门口安全出口指示灯坏、 27#北头安全出口指示灯坏、28#411门口安全指示灯坏、26#409门口安全指示灯坏、26#603门口安全出口指示灯牌坏已拆掉、28#509门口安全出口指示灯长鸣、城环313门口安全疏散指示灯不亮、；32#楼228、316、334、512、635门口安全疏散指示灯不亮、32#俄罗斯专家公寓客厅安全出口指示灯不亮、中俄公寓客厅安全指示灯不亮、35#楼4层西楼梯口防火门上方、4层走廊西头（408门口）疏散标识不亮、36#楼503门口17层东、西楼梯处疏散标识不亮、36#1106右对面1处疏散标识不亮、35#楼4层西楼梯口防火门上方、36#楼14层西楼梯处15#116门前安全出口灯不亮、15 #219、15#119、15#107门前墙壁安全指示灯坏、15#316门前指示灯不亮、15#416门前安全指示灯玻璃烂、15#四层西单元安全出口灯不亮、16#304门前四层东单元安全出口灯不亮、14#332门前安全出口灯不亮、15#113门前指示灯不亮、15#307 、15#309门口指示灯不亮、15#401门口指示灯不亮、16#117、16#317门口指示灯不亮、16#301门口指示灯坏、15号楼西单元安全指示灯坏、16#607门前安全指示灯坏、15#601、15#604、15#609门前安全指示灯不亮、17号楼一楼大厅#走廊指示灯不亮、17#112门口的指示灯不亮二楼走廊指示灯都不亮三楼

、17#307门口的指示灯不亮、17#614门口的指示灯凹进去了、18#205、18#206、18#404的指示灯不亮、18#504门口的指示灯坏了、19#208、19#209、19#606门口的指示灯不亮、37#：西2楼半，自习室对面、316房间对面、西4楼半、西5楼半、618房间对面安全指示灯不亮。                           38#：201、409、601房间对面指示灯不亮，东5楼半指示灯不亮，2、6楼楼梯指示灯不亮，409房间对面指示灯脱落、43#东楼梯一楼半安全指示灯不亮、43#西楼梯二楼半、四楼半安全指示灯不亮206～207之间，210～211之间，508旁边，512旁边，518旁边安全指示灯不亮；43#一楼大厅走廊，二楼自习室旁安全指示灯不亮、45#东楼梯一楼、三楼、四楼、五楼防火门上方安全指示灯不亮；

45#西楼梯四楼防火门上方、五楼半安全指示灯不亮；46#大厅过道安全指示灯鸣叫、46#-106门口安全指示灯不亮                                                         47#-122安全出口指示灯不亮、47#-132宿舍门口粘贴的指示灯牌掉、47#东二楼半安全指示灯不亮                   
	不亮（其中指示灯脱落2个，指示灯维修1个，粘贴指示牌1个，更换指示灯110个）

	应急灯及指示灯等
	
	
	√
	129
	0#北5楼508门口应急指示灯脱落、6#1单元4楼应急灯、6#2单元5楼应急灯、6#3单元3楼应急灯、6#3单元4楼无应急灯、7#楼2单元6楼应急灯、7#楼2单元2楼应急灯、1#1单元4层不亮、4#1单元2.4.6层不亮、4#2单元1-6层不亮、5#1单元6层、5#2单元2.3.6层不亮、9#3单元1层、10号楼六层西安全门、10号楼四层东安全门、11号楼六层东安全门、12号楼一层安全门、12号楼五层东安全门、13号楼大厅门上方、20#2楼东楼梯口、20#楼4楼西楼梯口、20#411门口、20#楼6楼西楼梯口、20#611门口、20#楼东楼梯口、20#楼西楼梯口、21#1楼配电室门口、21#楼4楼仓库门口、21#404门口、21#楼504门口、21#楼5楼仓库门口、22#1楼楼梯口、22#3楼楼梯口、22#406门口、22#606门口、22#5楼楼梯口、25#一层楼梯防火门上方应急灯掉半个、26#四层应急灯掉下来楼梯间安全出口处、27#五层门口应急灯马上要掉下来、32#楼252、335、428、602、640门口应急灯不亮、35#楼楼梯处8个应急灯长明、36#楼17层东楼梯口及电梯口各1个应急灯坏、36#楼14层西电梯口1个应急灯无灯罩、楼梯处10个应急灯长明、39号楼 108.203.410门口应急灯不亮，516应急灯长亮，509门口应急灯脱落，东6楼应急灯不亮，东3楼半.4楼半安全出口灯长响，西5楼半，一楼走廊安全出口灯不亮，507门口安全出口灯栅栏脱落，416门口应急灯掉（在消防栓柜内）39号楼509消防栓玻璃裂、40号楼101.107.112.117.408门口，西楼梯：1楼.1楼半.3楼半.东楼梯1楼半.3楼半安全出口灯不亮104.110.116.305.405.515.616西楼梯2楼.东楼梯3楼.2楼走廊自习室门口应急灯不亮，105门口消防栓门要掉，604门口应急灯隔40-50秒滴滴响，9月24.10月23.11.22隔30天就响，317门口应急灯间隔性大概30秒就响长达10秒、41#楼大厅走廊308 门前，东楼梯一层半、三楼、三楼半、五楼安全指示灯都不亮。41#楼二楼西楼梯应急灯一侧线掉下来，五楼东楼梯应急灯不亮。309  609消防栓玻璃门烂。三楼东楼梯  西楼梯应急灯安全指示灯都不亮，没送电。42#楼301门前安全出口指示标志发出滴滴声音。307  312  507  西楼梯六楼、东楼梯四楼  二楼半安全指示灯不亮。42#楼  东楼梯一楼 二楼  116  310  自习室北应急灯都不亮。
	不亮（其中应急灯脱落6个，应急灯更换120个，消火栓玻璃2块，消火栓门框1套）

	灭火器及灭火器箱
	
	√
	
	26
	6#楼2个灭火器过期、7#楼2个灭火器过期、8#楼1单元1、2楼之间少一个灭火器、8#1单元3、4层之间少一个灭火器、10-13#及国1#22个灭火器无箱体、西单元五楼西楼梯口、29#六层中间防火门灭火器掉压、37#：611房间对面有一个灭火器指针在红色区域、38#：310、405房间对面各有一个灭火器指针在红色区域、39#二层需补充灭火器1个、43#-401门口、45#-618门口消防灭火器掉压红线区、 47#-512门口消防灭火器掉压红线区、34C一楼火灾报警器频繁无故报警
	掉压及补充（其中充装12个，新购3个，新购4*2灭火器箱11个）

	消防栓
	√
	
	
	84
	8号楼2单元401门口消防栓出水口坏、9#楼3单元4楼消防栓缺少枪口喷头、45#西天台消防栓箱玻璃缺失、消防水袋过期、消防栓打开没水、13组团的消防栓大部分拧不动（62个）。

14组团的消防栓中的消防栓1楼一层所有的消防栓拧不动（14个）。47#-202门口消防栓拧不开、47#-234门口消防栓拧不开、47#-402门口消防栓拧不开、47#-602门口消防栓拧不开
	维修（更换消火栓1个，更换水枪1个，更换消火栓玻璃1块，更换消防水带1盘，消火栓拧不开维修80个）

	消防箱玻璃
	
	
	√
	16
	0#北326、北426对面消防柜消防柜玻璃破裂、0#南三层西楼梯口东墙消防柜玻璃破裂、0#南-层西楼梯口消防柜玻璃脱落、9#楼1-201门口消防栓玻璃烂、9#1-301门口消防栓玻璃烂、1-501门口消防栓玻璃烂、2-101门口消防栓玻璃烂，2-601门口消防栓玻璃烂，3-301门口消防栓玻璃烂、9#2-101门口消防栓玻璃烂、9#1单元6层消防栓玻璃烂、4#楼北消防箱损坏，箱内设施需更换（移走）、34A楼1015门口消防栓玻璃坏、34A楼负一层设备房西边消防栓玻璃坏、34A楼门口栏杆处玻璃坏、39号楼509消防栓玻璃裂
	更换16块玻璃及1个消防箱、2套水带及水枪

	消防水枪
	
	
	√
	3
	10号楼612旁枪头缺失、11号楼202旁枪头缺失、36#楼一层东头消火栓缺少一个水枪头
	更换

	防火门
	
	
	√
	7
	35#楼一层洗衣房防火门闭门器坏、35#9层东走廊门；10层东、西走廊门；12层东、西走廊防火门锁不好开、36#楼8层西楼梯口防火门上方感应器坏
	更换（其中更换闭门器1套，防火锁5套，感应器1套）

	消火栓“使用方法” 
	
	
	
	150
	35#40张+36#110张=150张
	老化脱落

	消防安全门
	
	
	√
	2
	0#楼南北两个防火卷帘门无法开启
	维修

	双眼灯
	
	
	√
	4
	国1值班室上面、国1西单元四楼楼梯口五楼中间、15号楼东单元三层双眼灯要掉、
	不亮（其中更换3个，固定1个）


